## Tabelle1
Druckverlust in mbar in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit
für Scheibenventile
Durchmesser |  | 26 | 32 | 38 | 50 | 66 | 81 | 100 | 125 | 150
DN |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
kv-Wert |  | 17.5 | 39.6 | 76.8 | 182.7 | 388 | 602 | 998 | 1800 | 2795
Strömungsgeschwindigkeit bei kv |  | 9.1559 | 13.6774 | 18.8106 | 25.8468 | 31.503 | 32.4514 | 35.297 | 40.7437 | 43.9346
0.5 | m/s | 2.9822 | 1.3364 | 0.70654 | 0.37422 | 0.25191 | 0.2374 | 0.20066 | 0.1506 | 0.12952
1 | m/s | 11.9289 | 5.3456 | 2.8262 | 1.4969 | 1.0076 | 0.94958 | 0.80265 | 0.60239 | 0.51807
1.5 | m/s | 26.8401 | 12.0275 | 6.3589 | 3.368 | 2.2671 | 2.1366 | 1.806 | 1.3554 | 1.1657
2 | m/s | 47.7158 | 21.3823 | 11.3046 | 5.9875 | 4.0305 | 3.7983 | 3.2106 | 2.4096 | 2.0723
2.5 | m/s | 74.5559 | 33.4098 | 17.6635 | 9.3555 | 6.2976 | 5.9349 | 5.0165 | 3.765 | 3.2379
3 | m/s | 107.3605 | 48.1102 | 25.4354 | 13.4719 | 9.0686 | 8.5462 | 7.2238 | 5.4215 | 4.6626
3.5 | m/s | 146.1296 | 65.4833 | 34.6205 | 18.3368 | 12.3434 | 11.6324 | 9.8324 | 7.3793 | 6.3463
Raimund Kalinowski, 01. November 2004